egz.

| TYTUŁ PROJEKTU | Instalacja elektryczna w termomodernizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Przemysłowa 6, dz. nr 141/3, 141/5, obręb 2, jedn.ewid. Orneta 11-130 Orneta |
| --- | --- |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY Kategoria obiektu budowlanego: XIII |
| OBIEKT : | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego |
| ADRES INWESTYCJI : | ul. Przemysłowa 6, dz. nr 141/3, 141/5, obręb 2, jedn.ewid. Orneta 11-130 Orneta |
| INWESTOR : | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Przemysłowej 6; 11-130 Orneta |
| OPRACOWAŁ : | inż. Marek Brózdowski |
| PROJEKTOWAŁ : | mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych |
| SPRAWDZAJĄCY : | mgr inż. Krzysztof Krzemieniewski upr. WAM/0110/PWOE/16 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych |
| DATA OPRACOWANIA : | listopad 2017r. |
| Projekt zawiera 32 ponumerowanych stron. |  |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA Marek Brózdowski 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Browarowa 3 tel./fax: 56 683 4980,  508 226 275  m_brozdowski@op.pl NIP 878-162-28-28 , REGON 340682140 |  |

Projekt zawiera:

| Lp. | Wyszczególnienie | ## Strona |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uprawnienia projektowe | 3 |
| 2. | Zaświadczenie o członkostwie w OIIB | 4 |
| 3. | Oświadczenie projektanta | 5 |
| 4. | Opis techniczny | 6 |
| 5. | Instrukcja BIOZ | 11 |
| 6. | Obliczenia techniczne | 14 |
| 7. | Schemat instalacji elektrycznej – piwnica | 17 |
| 8. | Schemat instalacji elektrycznej – parter | 18 |
| 9. | Schemat instalacji elektrycznej – I piętro | 19 |
| 10. | Schemat instalacji elektrycznej – II piętro | 20 |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |
| 17. |  |  |
| 18. |  |  |
| 19. |  |  |
| 20. |  |  |
| 21. |  |  |
| 22. |  |  |

Uprawnienia

zaświadczenie

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany Stanisław Osiński, zamieszkały - ul. Mieszka I 3/16, 87-300 Brodnica oświadczam, że projekt budowlany dotyczący tematu:

Instalacja elektryczna w termomodernizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Przemysłowa 6, dz. nr 141/3, 141/5, obręb 2,

jedn.ewid. Orneta 11-130 Orneta

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. Nr 207, poz.2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyń, listopad 2017r.

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

o sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej

Ja niżej podpisany Krzysztof Krzemieniewski, zamieszkały - Pacółtowo ul. Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie oświadczam, że projekt  budowlany dotyczący tematu:

Instalacja elektryczna w termomodernizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Przemysłowa 6, dz. nr 141/3, 141/5, obręb 2,

jedn.ewid. Orneta 11-130 Orneta

# został opracowany  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 290.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyń, listopad 2017r.

4.OPIS TECHNICZNY

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wizja lokalna i uzgodnienia międzybranżowe;

- obowiązujące normy i przepisy;

- norm PN-IEC 60364 dotyczących budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach.”;

- innych obowiązujących norm i przepisów.

Zakres opracowania:

- instalacje oświetleniowe i gniazd 230V;

- instalacja 3x400V;

- rozdzielnica główna RG

Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna  w termomodernizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Przemysłowej 6, dz. nr 141/3 i 141/5, obręb 2, jedn.ewid. Orneta, 11-130 Orneta.

4.1 STAN ISTNIEJĄCY

Projektuje się instalację elektryczną w całym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Instalacja elektryczna zasilana będzie ze złącza kablowego. Energa na podstawie warunków przyłączeniowych i po podpisaniu umowy przyłączeniowej zabuduje rozdzielnicę kablową. Zostanie zdemontowane przyłącze napowietrzne.

Instalacja elektryczna budynku będzie zabezpieczona zabezpieczeniem typu

NH 100A usytuowanym w rozdzielnicy szafowej Energa.

4.2 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje się instalację elektryczną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w części wspólnej pownicy, korytarzu oraz węźle cielnym oraz na klatkach schodowych oraz korytarzach na wszystkich kondygnacjach i na strychu.

Należy zasilić projektowaną rozdzielnicę główną RG kablem YKY 4x50mm2

z rozdzielnicy szafowej Energa.

Istniejącą instalację w rozpatrywanych pomieszczeniach zdemontować

i zutylizować.

Projektuje się nową rozdzielnicę RG wyposażyć w osprzęt zgodnie ze schematem ideowym przedstawionymi na rysunkach .

Z rozdzielnicy RG zasilić projektowane obwody gniazd 3 x 400V; 230V.

Do poszczególnych mieszkań wymienić WLZ-y na YDY 5x6mm2.

Proj./ istn.  rozdzielnice Ra – administracja wyposażyć zgodnie ze schematem na rys. E-7. Rozdzielnicę Rk dla węzła cieplnegozasilić zgodnie z rys. E-8

i wystąpić do Energa o odrębny pomiar dla węzła cieplnego.

Zaprojektowano nowe przewody YDY 5x10mm2 dla zasilania wind osobowych.

Generalnie instalacja elektryczna w całym obiekcie zaprojektowana została jako podtynkową.

W RG zaprojektowano ochronniki przepięć B+C typu SP-12 Moeller dla całego budynku oraz głównE wyłącznikI prądu I=160A ze zdalnym przyciskiem wyzwalającym.

4.3 INSTALACJA OŚWIETLENIA

Projektuje się instalację oświetleniową podtynkową z zastosowaniem przewodów typu YDYp 3 x 1,5mm2 oraz YDYp 4 x 1,5mm2. Projektuje się osprzęt podtynkowy. Osprzęt (wyłączniki) należy zainstalować na wysokości 1,4m od posadzki.

W piwnicy zaprojektowano oświetlenie o napięciu 24V.

Zastosować oprawy zgodne z legeną, wszystkie oprawy oświetleniowe zaprojektowano jako energooszczędne LED 12W.

Instalację układać w odległości 15-20cm od stropu.

4.4 WYKONANIE INSTALACJI GNIAZD 230V - węzeł ciepny

Projektuje się instalację gniazd 230V podtynkową z zastosowaniem przewodów typu YDYp 3 x 2,5mm2. Projektuje się osprzęt podtynkowy. Gniazda wtyczkowe umieścić na wysokości 0,3m od posadzki. W łazienkach zastosować gniazdo bryzgoszczelne (z klapką) na wysokości 1,2m nad posadzką.

4.5 WYKONANIE INSTALACJI 400V - węzeł ciepny

Projektuje się instalację 400V podtynkową z zastosowaniem przewodu YDY 5 x 6mm2 – dla zasilania urządzeń technologicznych węzła cieplnego.

Dla węzła cieplnego zaprojektowano rozdzielnicę Rk  zasilaną przewodem YDY 5x10mm2 z rozdzielnicy RG.

4.6 WYKONANIE INSTALACJI MEDIALNYCH

Domofon

Projektuje się nową sieć domofonową z zastosowaniem domofonu cyfrowego np. Cyfral serii CC1000 wraz z słuchawkami domowymi dwuprzewodowymi.

Sieć multimedialna - światłowodowa

Projektuje się nową sieć TV kablowej wykonanej w technologii światłowodowej z zastosowaniem centralnego rozdzielacza światło dowodowego ( FTTH) oraz patchcordów światłowodowych do poszczegłolnych mieszkań zakończonych modułem OTN światłowodowym.

Z modułu OTN światłowodowego jest możliwość wifi oraz zasilania instalacji TV wykonaną przewodem RG6, jak również sieci internetowej przewodem S/FTP 4 x 2 x 0,5 oraz gniazdami RJ45 kat. 6 oraz telefonu zakończonego gniazdami RJ11.

4.7 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Jako ochronę dodatkową przeciwporażeniową w sieci projektowanej tj.

w układzie sieci TN-S zastosować należ w rozdzielnicach wyłączniki różnicowoprądowe.

4.8 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZA

Wykonać połączenia wyrównawcze szyny wyrównawczej z rurami instalacyjnymi wody i innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnicami.

Dla potrzeb szyny wyrównawczej wykonać dodatkowe uziemienie R<10.

Uziemienie wykonać jako prętowe typu Malico połączone z bednarką ocynkowaną 25 x 4.

Połączenie ze zwodem pionowym wykonać poprzez zacisk probierczy.

Zacisk probierczy połączyć z szyną wyrównawczą przewodem LY 6mm2.

4.8 Instalacja odgromowa

Jako ochronę od wyładowań atmosferycznych projektuje się wykonanie na budynkach instalacji odgromowej.

Zastosować aktywne głowice Gromostar 60. Wykonaną na uchwytach dystansowych drutem ocynkowanym stalowym 8. Jako przewody uziemiające projektuje się taśmę stalową ocynkowaną 25 x 4 połączoną z przewodami odprowadzającymi zaciskami kontrolnymi.

Zastosować  uziomy szpilkowe typu Malico, Galmar pogrążane w gruncie.

Należy uzyskać rezystancję poniżej 10.

4.9 UWAGI KOŃCOWE

1. Całość robót instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z Normami 
PN-IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności:

• Dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

• Protokół badań rezystancji izolacji

• Protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

• certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych

w instalacjach elektrycznych.

Jako metodą łączeń w puszkach zaleca się lutowanie.

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne wynikłe podczas realizacji inwestycji.

Rozwiązania techniczne zostały przedstawione na rysunku technicznym.

PROSZĘ STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ENERGA OPERATOR.

| TYTUŁ PROJEKTU | Instalacja elektryczna w termomodernizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Przemysłowa 6, dz. nr 141/3, 141/5, obręb 2, jedn.ewid. Orneta 11-130 Orneta |
| --- | --- |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY Kategoria obiektu budowlanego: XIII |
| OBIEKT | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Przemysłowa 6, dz. nr 141/3, 141/5, obręb 2, jedn.ewid. Orneta 11-130 Orneta |
| INWESTOR | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Przemysłowej 6; 11-130 Orneta |
| OPRACOWAŁ | inż. Marek Brózdowski |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych |
| SPRAWDZAJĄCY : | mgr inż. Michał Rupiński upr. KUP/0085/PWOE/04 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych |
| DATA OPRACOWANIA | Czerwiec 2016 r. |
| Projekt zawiera 3 ponumerowanych stron. |  |

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA

1.Kolejność realizacji:

- ułożenie bednarki i przewodów wyrównawczych zgodnie z projektem

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej gniazdowej

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetleniowej

- po wykonaniu wszystkich czynności łączeniowych włączyć pod napięcie

- wykonanie instalacji odgromowej na budynku

- wykonanie wszystkich czynności łączeniowych

- wykonanie pomiarów elektrycznych

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w pobliżu wykonywanych prac występują następujące urządzenia:

- infrastruktura dróg dojazdowych

- prace na wysokości

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia wynikają z:

- robót ziemnych

- robót montażowych

- robót montażowych  przy użyciu podnośnika samochodowego

- robót montażowych  przy użyciu dzwigu samochodowego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niezbędnych.

Przed przystąpieniem do prac należy:

- opracować plan BIOZ

- zapoznać pracowników z planem BIOZ

- zapoznać pracowników z trasą linii kablowej

- wskazać miejsca występujących zagrożeń

- dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- prace w pobliżu i przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać traktując jako warunki szczególnego zagrożenia.

6.Obliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY

- Moc zainstalowana

projektowana : 22 x 3,5kW + 12,5 kW=152,5kW

152,5x0,34=35,9=51,85kW

-Prąd szczytowy

Is =Ps3⋅U⋅cosφs=520001,7320⋅400⋅0,85=88,4A

Dobiera się zabezpieczenie dla rozdzielnicy RG  NH -00 100A –

w rozdzielnicy kablowej ENERGA.

6.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA – zasilanie rozdzielnicy RG

YKY 5x50 mm2

dł. 10m

zasilanie

R =lδ⋅s=1056⋅50=0,0071ΩIz=0,8⋅2300,0071=25915,5A

Prąd wyłączalny w czasie krótszym niż 0,2 sekundy równy jest:

Iw=In⋅k=100⋅2,5=250AIw=250A≤Iz=25915,5A

Dla obwodu YKY 5x50mm2 dla zasilania rozdzielni RG projektuje się zabezpieczenie NH-00 100A.

6.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA – obw. oświetlenia.

YDY 3x1,5 mm2

dł. 20 m

ROZDZIELNICA RG

R =lδ⋅s=2056⋅1,5=0,76ΩIz=0,8⋅2300,76=242A

Prąd wyłączalny w czasie krótszym niż 0,2 sekundy równy jest:

Iw=In⋅k=10⋅5=50AIw=50A≤Iz=242A

Dla obwodów oświetleniowych projektuje się zabezpieczenia

S301 B 10A.

6.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA – obw. gniazd 240V.

YDY 3x2,5 mm2

dł. 25 m

ROZDZIELNICA RG

R =lδ⋅s=2556⋅2,5=0,77ΩIz=0,8⋅2300,77=239A

Prąd wyłączalny w czasie krótszym niż 0,2 sekundy równy jest:

Iw=In⋅k=16⋅5=80AIw=80A≤Iz=239A

Dla obwodów gniazd 230V projektu je się zabezpieczenia

S301  B 16A.

5.5. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODÓW  Z WARUNKU SPADKU NAPIĘCIA.

ΔU=P⋅L⋅100δ⋅s⋅U2=1000⋅25⋅10055⋅1,5⋅2302=1,64%<4%

Warunek dopuszczalnego spadku napięcia został zachowany.